| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # e²60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ e²60 Einschub Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Entspricht den Anforderungen der EN13141-8 mit Stördruckempfindlichkeit bis Klasse S1 (20 Pa Druckstabil). Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm. Enthält ein keramisches (Wärme-) Speicherelement, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, G3-Filter und ec-Reversier-Motor mit erhöhtem Schallschutz und Schalldämmset. Optional sind weitere Schallschutz- sowie Windschutz-Maßnahmen erhältlich. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beantragt unter Geschäftszeichen III 56-1.51.3-14/19 Technische Daten Wärmebereitstellungsgrad: bis 88% nach EN 13141-8 Stördruckempfindlichkeit: bis Klasse S1 nach EN13141-8 Volumenstrom pro Gerät: 5 bis 60 m³/h Spannungsversorgung: 12 V DC SELV Schutzart: IP 22 Leistungsaufnahme: ab 0,03 W/m³h Schalldruckpegel 1 m Abstand: 10-48 dB(A) Schallleistungspegel: 42 dB bei 42 m³/h nach VO 1254/2014 EU Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A+. Durchmesser: Ø 154 mm Länge Motor und Keramik: 245 mm Mindesteinbaulänge inkl. Blenden: 280 mm Fabrikat LUNOS Typ e²60 Best.-Nr. 041157 |  |  |  |  |