| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # e²60kurz Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ e²60kurz Einschub Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit regenerativem Wärmetauscher Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm Besteht aus einem polymerbasierten Drehwinkel-Wärmetauscher, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, ISO Coarse >45% Filter und einem hocheffizienten ec-Motor Wärmetauscher ist zu 100% recyclingfähig Optional sind zusätzliche Schallschutz- sowie Windschutzmaßnahmen und Fein-/Pollenfilter erhältlich Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach DiBt Z-51.3-479 Entspricht den Anforderungen der EN13141-8 mit Stördruckempfindlichkeit bis Klasse S1 Entspricht EU-Verordnung 1254/2014 Energieeffizienzklasse A+ Wärmebereitstellungsgrade: maximal: 95% nach EU (EN 13141-8): 89% nach (abZ) DIBt: 87% 89%* *Wandeinbaugehäuse 9/MRD zur Isolierung des Rundkanals Technische Daten: Volumenstrom: 15 - 38 m³/h Schallleistungspegel LW: 29 - 49 dB(A) Schalldruckpegel 1 m Abstand: 21 - 41 dB(A) Schalldruckpegel 3 m Abstand: 12 - 31 dB(A) Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 54 dB Leistungsaufnahme: 0,7 - 4 W Spezifische Leistungsaufnahme: 0,15 W/m³/h Spannungsversorgung: 12 V DC SELV Schutzklasse: III Schutzart: IP 20 Kernbohrung: 162 mm Mindesteinbaulänge: 200 mm Fabrikat LUNOS Typ e²60kurz Einschub Best.-Nr. 40150 |  |  |  |  |