|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Ventilatoreinsatz  
Typ V  
Ventilatoreinsatz zum universellen Einbau in Silvento ec Unterputz- und Aufputzgehäuse  
Bestehend aus einem Lüfter mit leistungsstarkem und energiesparendem ec-Motor in einem Kunststoff-Spiralgehäuse zum Einstecken in Silvento ec Unterputz- und Aufputzgehäuse  
Mit steckbarem Netzanschluss, leicht wechselbarem und auswaschbarem Filter und einer steckbaren Dekorblende inkl. optischer Filterwechselanzeige mittels LED-Indikator  
Funktionsfähigkeit wird mit zusätzlicher Steuerungsplatine erreicht - die Beschreibung der Funktionalität bzw. Lüfterfunktionen ist im LV-Text der Steuerungsplatine enthalten  
CE-Zeichen und EMV geprüft

Entspricht den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 1253/2014

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215

Technische Daten:  
Grundlüftung: 0-100 m³/h (einstellbar)  
Bedarfslüftung: 0-100 m³/h (einstellbar)  
Schallleistungspegel: 18-44 dB(A)  
Verfügbare Druckdifferenz: bis 400 Pa (je nach Gehäuse)  
Leistungsaufnahme: 1,8 - 6,2 W  
Spannungsversorgung: 230 V AC 50 Hz  
SEL/SPI (nach (EU) 1254: besser 0,15 W/m³/h  
Schutzart: IP X5, Einsatz im Bereich 1 und 2 gem. VDE 0100-701 von Nassräumen zulässig  
Schutzklasse: II  
  
Maße (H x B x T): 260 x 260 x 25,5 mm (Blende)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ V  
Best.-Nr. 41210