	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

e²60 Einschub
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Typ e²60 Einschub
Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit regenerativem Wärmetauscher
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm

Besteht aus einem polymerbasierten Drehwinkel-Wärmetauscher, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, ISO Coarse >45% Filter und einem hocheffizienten ec-Motor

Wärmetauscher ist zu 100% recyclingfähig
Optional sind zusätzliche Schallschutz- sowie Windschutzmaßnahmen und Fein-/Pollenfilter erhältlich

Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach DIBt Z-51.3-455
Entspricht den Anforderungen der EN13141-8 mit Stördruckempfindlichkeit bis Klasse S1

Entspricht EU-Verordnung 1254/2014 Energieeffizienzklasse A+

Wärmebereitstellungsgrade:
maximal:



97%
nach EU (EN 13141-8):


96% (20m³/h)





90% (40m³/h)






85% (60m³/h)

nach abZ DIBt:



89% (40m³/h)






91% (40m³/h)*                                                             






83% (60m³/h)





85% (60m³/h)*

*inkl. Wandeinbaugehäuse 9/MRD zur Isolierung des Rundkanals

Technische Daten:
Volumenstrom (Gerätepaar):

5 - 60 m³/h
Schallleistungspegel LW:

18 - 56 dB(A)

Schalldruckpegel 1 m Abstand:

10 - 48 dB(A)

Schalldruckpegel 3 m Abstand:

3 - 39 dB(A)

Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 
67 dB

Leistungsaufnahme:


0,4 - 3,3 W

Spezifische Leistungsaufnahme:
0,11 W/m³/h(Gerätepaar)

Spannungsversorgung:


12 V DC SELV
Schutzklasse:



III
Schutzart:



IP 20
Kernbohrung:



162 mm
Mindesteinbaulänge:


280 mm

Fabrikat
LUNOS 
Typ

e²60 Einschub
Best.-Nr.
41157
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de

