| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
Typ e260
Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit regenerativem Wärmetauscher
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm
Besteht aus einem polymerbasierten Drehwinkel-Wärmetauscher (pbD), EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, ISO Coarse >45% Filter und einem hocheffizienten ec-Motor
Wärmetauscher ist zu 100% recyclingfähig
Optional sind zusätzliche Schallschutz- sowie Windschutzmaßnahmen und Fein-/Pollenfilter erhältlich
Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX-Control4 und smart home möglich

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach DIBt Z-51.3-455
Entspricht den Anforderungen der EN13141-8 mit Stördruckempfindlichkeit bis Klasse S1
Entspricht EU-Verordnung 1254/2014 Energieeffizienzklasse A+

Wärmebereitstellungsgrade:
maximal: 97%
nach EU (EN 13141-8): 96% (20m³/h)
90% (40m³/h)
85% (60m³/h)
nach abZ DIBt: 89% (40m³/h)
91% (40m³/h)*
83% (60m³/h)
85% (60m³/h)*
*inkl. Wandeinbaugehäuse 9/MRD zur Isolierung des Rundkanals

Technische Daten:
Volumenstrom (Gerätepaar): 5 - 60 m³/h
Schallleistungspegel LW: 18 - 56 dB(A)
Schalldruckpegel 1 m Abstand: 10 - 48 dB(A)
Schalldruckpegel 3 m Abstand: 3 - 39 dB(A)
Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 67 dB
Leistungsaufnahme: 0,4 - 3,3 W
Spezifische Leistungsaufnahme: 0,11 W/m³/h (Gerätepaar)
Spannungsversorgung: 12 V DC SELV
Schutzklasse: III
Schutzart: IP 20

Kernbohrung: 162 mm
Mindesteinbaulänge: 280 mm

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Fabrikat LUNOS
Typ e260
Best.-Nr. 41157