	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

e²kurz Einschub
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Typ e²kurz Einschub
Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit regenerativem Wärmetauscher

Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm
Besteht aus einem polymerbasierten Drehwinkel-Wärmetauscher, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, ISO Coarse >45% Filter und einem hocheffizienten ec-Motor
Wärmetauscher ist zu 100% recyclingfähig
Optional sind zusätzliche Schallschutz- sowie Windschutzmaßnahmen und Pollenfilter erhältlich

Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach DiBt Z-51.3-450
Entspricht EU-Verordnung 1254/2014 Energieeffizienzklasse A+
Wärmebereitstellungsgrade:
maximal:



88%

nach EU (EN 13141-8):


86%*, 84% 

nach (abZ) DIBt:


84%





86%*

*Wandeinbaugehäuse 9/MRD zur Isolierung des Rundkanals

Technische Daten:
Volumenstrom (Gerätepaar):

15 - 38 m³/h

Schallleistungspegel LW:

29 - 49 dB(A)

Schalldruckpegel 1 m Abstand:

21 - 41 dB(A)

Schalldruckpegel 3 m Abstand:

12 - 31 dB(A)

Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 
54 dB

Leistungsaufnahme:


0,7 - 4 W

Spezifische Leistungsaufnahme:
0,15 W/m³/h(Gerätepaar)

Spannungsversorgung:


12 V DC SELV
Schutzklasse:



III
Schutzart:



IP 20
Kernbohrung:



162 mm
Gerätelänge: 



165 mm

Mindesteinbaulänge:


200 mm

Fabrikat
LUNOS 

Typ

e²kurz Einschub
Best.-Nr.
40003
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

