
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

ego Einschub
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Typ ego Einschub
Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung nach dem Prinzip des reversierenden Luftstroms (Regenerator) und der Möglichkeit einen Abluft-volumenstrom ohne Wärmerückgewinnung nach Bedarf zu erzeugen
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm

Besteht aus einem polymerbasierten Drehwinkel-Wärmetauscher, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, Design-Innenblende, zwei Filter ISO Coarse >45% und zwei hocheffiziente ec-Motoren
Wärmetauscher ist zu 100% recyclingfähig
Pollenfilter optional erhältlich 

Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach DiBt Z-51.3-381
Entspricht EU-Verordnung 1254/2014 Energieeffizienzklasse A

Wärmebereitstellungsgrade:
maximal:



92%

nach EU (EN 13141-8):


91%
nach abZ DIBT:



89% 






91%*

*Wandeinbaugehäuse 9/MRD zur Isolierung des Rundkanals

Technische Daten:
Volumenstrom:



5 - 20 (Abluft 45) m³/h
Schallleistungspegel LW:

28 - 51 (53) dB(A)

Schalldruckpegel 1 m Abstand:

20 - 43 (45) dB(A)

Schalldruckpegel 3 m Abstand:

10 - 30 (32) dB(A)

Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 
46 dB

Leistungsaufnahme:


1 - 4,9 W

Spezifische Leistungsaufnahme:
0,11 - 0,2 W/m³/h
Spannungsversorgung:


12 V DC SELV
Schutzklasse:



IP 20
Kernbohrung:



162 mm
Mindesteinbaulänge:


300 mm bis 700 mm
Design-Innenblende:


237 x 217 mm

Fabrikat
LUNOS 

Typ

ego Einschub
Best.-Nr.
40112
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

