| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
Typ ego-RF
Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung nach dem Prinzip des reversierenden Luftstroms (Regenerator) und der Möglichkeit einen Abluftvolumenstrom ohne Wärmerückgewinnung nach Bedarf zu erzeugen
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm und integriertes 12V Netzteil zum direkten Anschluss an Netzspannung
Integrierte Steuerung mit Funkmodul und Feuchte-/Temperatursensor im Luftstrom zur Messung von Innen– und Außenklima für eine intelligente Feuchtesteuerung
Besteht aus einem polymerbasierten Drehwinkel-Wärmetauscher (pbD), EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, Design-Innenblende, zwei Filter ISO Coarse >45% und zwei hocheffiziente ec-Motoren
Wärmetauscher ist zu 100% recyclingfähig
Pollenfilter optional erhältlich
Ansteuerung per Funk über eine 5/UNI-RF oder 5/SC-RF oder autarker Sensorbetrieb ohne externe Steuerung möglich

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach DiBt Z-51.3-381
Entspricht EU-Verordnung 1254/2014 Energieeffizienzklasse A

Wärmebereitstellungsgrade:
maximal: 92%
nach EU (EN 13141-8): 91%

Technische Daten:
Volumenstrom: 5 - 20 (Abluft 45) m³/h
Schallleistungspegel LW: 28 - 51 (53) dB(A)
Schalldruckpegel 1 m Abstand: 20 - 43 (45) dB(A)
Schalldruckpegel 3 m Abstand: 10 - 30 (32) dB(A)
Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 46 dB
Leistungsaufnahme: 2 – 6 W
Spezifische Leistungsaufnahme: 0,11 - 0,2 W/m³/h
Spannungsversorgung: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Schutzklasse: IP 22

Kernbohrung: 162 mm
Mindesteinbaulänge: 300 mm 
Design-Innenblende: 237 x 217 mm

Fabrikat LUNOS
Typ ego-RF
Best.-Nr. 40116