	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

ALD Einschub
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außenwand-Luftdurchlass

Typ ALD Einschub
Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftversorgung bei Verwendung im Abluftsystem oder zur freien Lüftung
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm
Komfort durch integrierte Winddrucksicherung mit EPS-Gehäuse, inklusive waschbarem ISO Coarse >45% Filter

(Pollenfilter optional), drei Schalldämmelementen und Volumenstromblende 
Luftmenge ist bedarfsgerecht durch die Volumenstromblende fest einstellbar 
Erfüllt die Vorgaben des DIBt, der DIN 1946-6 und 18017-3 zur passiven Frischluftversorgung
Innenteile revisionierbar
Technische Daten:
Volumenstrom mit Blende Ø 56:



10 m³/h bei 4 Pa



15 m³/h bei 8 Pa



18 m³/h bei 10 Pa



25 m³/h bei 20 Pa

Volumenstrom mit Blende Ø 70:



13 m³/h bei 4 Pa



20 m³/h bei 8 Pa



23 m³/h bei 10 Pa


32 m³/h bei 20 Pa

Volumenstrom ohne Volumenstromblende:




12,5 m³/h bei 2 Pa (freie Lüftung)


18 m³/h bei 4 Pa



25 m³/h bei 8 Pa



27 m³/h bei 10 Pa



40 m³/h bei 20 Pa

Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 340 mm:



50 dB mit 9/IBE, 1/WE 


53 dB mit 9/IBE, 1/HWE 



62 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S 



65 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+ 
Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 480 mm:



56 dB mit 9/IBE, 1/WE 



57 dB mit 9/IBE, 1/HWE 



65 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S 



69 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+ 

Kernbohrung:


162 mm

Mindesteinbaulänge: 

240 mm
Fabrikat
LUNOS
Typ

ALD Einschub
Best.-Nr.
39997
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

