| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außenwand-Luftdurchlass
Typ ALD
Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftversorgung bei Verwendung im Abluftsystem oder zur freien Lüftung
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm
Komfort durch integrierte Winddrucksicherung mit EPS-Gehäuse, inklusive waschbarem ISO Coarse >45% Filter
(Pollenfilter optional), drei Schalldämmelementen und Volumenstromblende
Luftmenge ist bedarfsgerecht durch die Volumenstromblende fest einstellbar
Erfüllt die Vorgaben des DIBt, der DIN 1946-6 und 18017-3 zur passiven Frischluftversorgung

Technische Daten:
Volumenstrom mit Blende Ø 56:
10 m³/h bei 4 Pa
15 m³/h bei 8 Pa
18 m³/h bei 10 Pa
25 m³/h bei 20 Pa

Volumenstrom mit Blende Ø 70:
13 m³/h bei 4 Pa
20 m³/h bei 8 Pa
23 m³/h bei 10 Pa
32 m³/h bei 20 Pa

Volumenstrom ohne Volumenstromblende:
12,5 m³/h bei 2 Pa (freie Lüftung)
18 m³/h bei 4 Pa
25 m³/h bei 8 Pa
27 m³/h bei 10 Pa
40 m³/h bei 20 Pa

Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 340 mm:
50 dB mit 9/IBE, 1/WE
53 dB mit 9/IBE, 1/HWE
62 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S
65 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 480 mm:
56 dB mit 9/IBE, 1/WE
57 dB mit 9/IBE, 1/HWE
65 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S
69 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+

Kernbohrung: 162 mm
Mindesteinbaulänge: 240 mm

Fabrikat LUNOS
Typ ALD
Best.-Nr. 39997