	 Stand 01/25
	Ausschreibungstext

ALD-S Einschub
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außenwand-Luftdurchlass

Typ ALD-S Einschub

Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftversorgung bei Verwendung im Abluftsystem oder zur freien Lüftung
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm

Inklusive waschbarem ISO Coarse >45% Filter (Pollenfilter optional), vier Schalldämmelementen und Volumenstromblende 
Zusätzliche Schalldämmelemente bei größeren Wandstärken optional erhältlich
Erfüllt die Vorgaben des DIBt, der DIN 1946-6 und 18017-3 zur passiven Frischluftversorgung
Innenteile revisionierbar
Technische Daten:
Volumenstrom:


7 m³/h bei 2 Pa (freie Lüftung)


10 m³/h bei 4 Pa



15 m³/h bei 8 Pa



18 m³/h bei 10 Pa



25 m/h bei 20 Pa

Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 340 mm:



58 dB mit 9/IBE, 1/WE 



61 dB mit 9/IBE, 1/HWE 



67 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S 



71 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+ 

Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 480 mm:



67 dB mit 9/IBE, 1/WE 



68 dB mit 9/IBE, 1/HWE 



71 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S 



73 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+
Kernbohrung:


162 mm
Mindestrohrlänge: 

150 mm

Fabrikat
LUNOS

Typ

ALD-S Einschub

Best.-Nr.
41133
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

