| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außenwand-Luftdurchlass
Typ ALD-S
Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftversorgung bei Verwendung im Abluftsystem oder zur freien Lüftung
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm
Inklusive waschbarem ISO Coarse >45% Filter (Pollenfilter optional), vier Schalldämmelementen und Volumenstromblende
Zusätzliche Schalldämmelemente bei größeren Wandstärken optional erhältlich
Erfüllt die Vorgaben des DIBt, der DIN 1946-6 und 18017-3 zur passiven Frischluftversorgung

Technische Daten:
Volumenstrom:
7 m³/h bei 2 Pa (freie Lüftung)
10 m³/h bei 4 Pa
15 m³/h bei 8 Pa
18 m³/h bei 10 Pa
25 m/h bei 20 Pa

Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 340 mm:
58 dB mit 9/IBE, 1/WE
61 dB mit 9/IBE, 1/HWE
67 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S
71 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+

Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 480 mm:
67 dB mit 9/IBE, 1/WE
68 dB mit 9/IBE, 1/HWE
71 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S
73 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+

Kernbohrung: 162 mm
Mindesteinbaulänge: 150 mm

Fabrikat LUNOS
Typ ALD-S
Best.-Nr. 41133