|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Axial-Abluftventilator  
Typ AB 30/60  
Hocheffizienter Axiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in eine Außenwand  
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm oder DN100 (ohne Schalldämmeinlage)  
Inklusive Schalldämmung und waschbarem ISO Coarse >45% Filter  
Lüftungsstufen 30 und 60 m³/h im eingebauten Zustand mit Innenblende, Filter und Außenverschluss  
Rückschlagklappe 9/WDS ABL optional erhältlich  
Zeitnachlaufmodul 5/ZII optional erhältlich  
  
Technische Daten:  
Volumenströme (freiblasend): 30/60 m³/h  
Schallleistungspegel LW: 36/52 dB (A)  
Schalldruckpegel 1 m Abstand: 28/44 dB(A)  
Schalldruckpegel 3 m Abstand: 19/34 dB(A)  
Leistungsaufnahme: 1,5/4,9 W  
Spannungsversorgung: 100 - 240 V 50/60 Hz  
Schutzklasse: II  
Schutzart: IP44  
  
Kernbohrung für Rundkanal: 162 mm  
Mindesteinbaulänge: 170 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ AB 30/60  
Best.-Nr. 39995