| Stand 01/25 |  | # Ausschreibungstext # ALD-SV Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenwand-Luftdurchlass Typ ALD-SV Einschub Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftversorgung im Abluftsystem oder zur freien Lüftung Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm Inklusive waschbarem ISO Coarse >45% Filter (Pollenfilter optional), vier Schalldämmelementen und Volumenstromblende Zusätzliche Schalldämmelemente bei größeren Wandstärken optional erhältlich Luftmenge ist bedarfsgerecht durch die Volumenstromblende einstellbar Erfüllt die Vorgaben des DIBt, der DIN 1946-6 und 18017-3 zur passiven Frischluftversorgung Innenteile revisionierbar Technische Daten: Volumenstrom mit Blende Ø 56 mm: 10 m³/h bei 4 Pa 15 m³/h bei 8 Pa 18 m³/h bei 10 Pa 25 m³/h bei 20 Pa Volumenstrom mit Blende Ø 70 mm: 13,5 m³/h bei 4 Pa 20 m³/h bei 8 Pa 23 m³/h bei 10 Pa 32 m³/h bei 20 Pa Volumenstrom ohne Volumenstromblende: 12,5 m³/h bei 2 Pa (freie Lüftung) 18 m³/h bei 4 Pa 25 m³/h bei 8 Pa 27 m³/h bei 10 Pa 40 m³/h bei 20 Pa Volumenstrom ohne Volumenstromblende und Schallabsorber ausgerichtet: 20 m³/h bei 4 Pa 30 m³/h bei 8 Pa 35 m³/h bei 10 Pa 35 m³/h bei 20 Pa Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 340 mm: 53 dB mit 9/IBE, 1/WE 56 dB mit 9/IBE, 1/HWE 62 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S 66 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+ Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 480 mm: 61 dB mit 9/IBE, 1/WE 62 dB mit 9/IBE, 1/HWE 67 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S 71 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+ Kernbohrung: 162 mm Mindestrohrlänge: 150 mm Fabrikat LUNOS Typ ALD-SV Einschub Best.-Nr. 40148 |  |  |  |  |