| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # LUNOMAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung LUNOMAT Zentralgerät LUNOMAT für die Montage in Zwischenwände und abgehängte Decken Abgänge 4 x DN 125 mm Hocheffizienter Enthalpie-Wärmetauscher Druckbeständige und hocheffiziente ec-Radial-Motoren für hohe Volumenströme Austauschbare Filter der Klassen ISO ePM1 ≥ 55% (inklusive) und ISO ePM1 ≥ 80% verfügbar Bedienbarkeit mit allen Steuerungen von LUNOS (5/UNI-FT,5/UNI-RF,5/SC-FT,5/SC-RF) Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A Vorheizregister und Luftverteilsystem müssen bauseits gestellt werden Wärmebereitstellungsgrade: Max. Wärmebereitstellungsgrad: 95 % Max. Wärmebereitstellungsgrad 92 % (75 m³/h), nach EN 13141-7: 87% (100 m³/h), 85% (125 m³/h) Max. Wärmebereitstellungsgrad nach PHI: 83% Technische Daten: Volumenstrom pro Gerät: max. 125 m³/h (stufenlos) Schallleistungspegel LW: 45 dB(A) Max. Leistungsaufnahme: 52 W Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) bei 50 Pa: 0,3 W/m³/h Spannungsversorgung: 100-240 V / 50/60 Hz Externe u. interne Leckage: Klasse A1 Schutzklasse: Schutzart: IP 22 Maße (H x B x T): 805 x 555 x 190 mm Gewicht: 24 kg Fabrikat LUNOS Typ LUNOMAT Best.-Nr. 40149 |  |  |  |  |