| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # AB 30/60 Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Axial-Abluftventilator Typ AB 30/60 Einschub Hocheffizienter Axiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in die Außenwand. Einbau im separat erhältlichen Rundkanal Ø 160 mm oder DN100 (ohne Schalldämmeinlage). Inkl. Schalldämmung und waschbarem G2-Filter. Lüftungsstufen 30 und 60 m³/h. Technische Daten Volumenströme: 35 / 70 m³/h freiblasend, 30 / 60 m3/h verbaut Spannungsversorgung: 100 – 230 V AC 50 Hz Leistungsaufnahme: 1,5W / 4,9 W Schutzklasse: II Schutzart: IP 44 Schallleistungspegel: 36 / 52 dB(A) Schalldruckpegel 1 m Abstand: 28 / 44 dB(A) Mindesteinbaulänge: 200 mm Fabrikat LUNOS Typ AB 30/60 Einschub Best.-Nr. 039 995 |  |  |  |  |