| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # Nexxt-E Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ NXT-E Einschub Hocheffizientes Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung inkl. Enthalpiewärmetauscher mit Feuchterückgewinnung für die Raumluft Wanddurchführung im Rundkanal mit Ø 160 mm 4x Feuchte-Temperatursensoren zur Erfassung der Innen- und Außenbedingungen EPP-Einbaugehäuse mit Wärmedämmung, zwei ePM1 55% Filter sowie zwei radiale ec-Motoren Auf- und Unterputzeinbau möglich Ansteuerung über das Bedienelement, 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich Kompatibel mit Blende 9/NXT-IBF Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A Wärmebereitstellungsgrade: maximal: 96% nach EU (EN 13141-7): 96% (25 m³/h) 89% (50 m³/h) 84% (75 m³/h) Technische Daten: Volumenstrom pro Gerät: 15-110 m³/h (stufenlos) Schallleistungspegel LW: 20 – 57 dB(A) Schalldruckpegel 1 m Abstand: 12 – 49 dB(A) Schalldruckpegel 3 m Abstand: 2 – 39 dB(A) Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 49 dB Leistungsaufnahme: 46,5 W Spezifische Leistungsaufnahme: 0,15 W/m³/h Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz Schutzart: IP22 Kernbohrung: 162 mm Maße (H x B x T): Maße Gerät 480 x 480 x 170 mm Maße Innenblende 510 x 510 x 66 mm Maße Außenblende 235 x 205 x 72 mm Mindesteinbaulänge (Unterputz): 280 mm Mindesteinbaulänge (Aufputz): 110 mm Fabrikat LUNOS Typ Nexxt E Einschub Best.-Nr. 40130 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # Nexxt Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ NXT Einschub Hocheffizientes Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung inkl. Enthalpiewärmetauscher mit Feuchterückgewinnung für die Raumluft Wanddurchführung im Rundkanal mit Ø 160 mm 4x Feuchte-Temperatursensoren zur Erfassung der Innen- und Außenbedingungen EPP-Einbaugehäuse mit Wärmedämmung, zwei ePM1 55% sowie zwei radiale ec-Motoren Auf- und Unterputzeinbau möglich Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich Kompatibel mit Blende 9/NXT-IB Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A Wärmebereitstellungsgrade: maximal: 96% nach EU (EN 13141-7): 96% (25 m³/h) 89% (50 m³/h) 84% (75 m³/h) Technische Daten: Volumenstrom pro Gerät: 15-110 m³/h (stufenlos) Schallleistungspegel LW: 20 – 57 dB(A) Schalldruckpegel 1 m Abstand: 12 – 49 dB(A) Schalldruckpegel 3 m Abstand: 2 – 39 dB(A) Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 49 dB Leistungsaufnahme: 46,5 W Spezifische Leistungsaufnahme: 0,15 W/m³/h Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz Schutzart: IP22 Kernbohrung: 162 mm Maße (H x B x T): Maße Gerät 480 x 480 x 170 mm Maße Innenblende 510 x 510 x 66 mm Maße Außenblende 235 x 205 x 72 mm Mindesteinbaulänge (Unterputz): 280 mm Mindesteinbaulänge (Aufputz): 110 mm Fabrikat LUNOS Typ Nexxt E Einschub Best.-Nr. 41192 |  |  |  |  |