| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # ego-RF Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ ego-RF Einschub Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung nach dem Prinzip des reversierenden Luftstroms (Regenerator) und der Möglichkeit einen Abluft-volumenstrom ohne Wärmerückgewinnung nach Bedarf zu erzeugen Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm und integriertes 12V Netzteil zum direkten Anschluss an Netzspannung Integrierte Steuerung mit Funkmodul und Feuchte-/Temperatursensor im Luftstrom zur Messung von Innen– und Außenklima für eine intelligente Feuchtesteuerung Besteht aus einem polymerbasierten Drehwinkel-Wärmetauscher, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, Design-Innenblende, zwei Filter ISO Coarse >45% und zwei hocheffiziente ec-Motoren Wärmetauscher ist zu 100% recyclingfähig Pollenfilter optional erhältlich Ansteuerung per Funk über eine 5/UNI-RF oder 5/SC-RF oder autarker Sensorbetrieb ohne externe Steuerung möglich Entspricht EU-Verordnung 1254/2014 Energieeffizienzklasse A Wärmebereitstellungsgrade: maximal: 92% nach EU (EN 13141-8): 91% Technische Daten: Volumenstrom: 5 - 20 (Abluft 45) m³/h Schallleistungspegel LW: 28 - 51 (53) dB(A) Schalldruckpegel 1 m Abstand: 20 - 43 (45) dB(A) Schalldruckpegel 3 m Abstand: 10 - 30 (32) dB(A) Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 46 dB Leistungsaufnahme: 2 – 6 W Spezifische Leistungsaufnahme: 0,11 - 0,2 W/m³/h Spannungsversorgung: 100 - 240 V AC 50/60 Hz Schutzklasse: IP 22 Kernbohrung: 162 mm Mindesteinbaulänge: 300 mm bis 700 mm Design-Innenblende: 237 x 217 mm Fabrikat LUNOS Typ ego-RF Einschub Best.-Nr. 40116 |  |  |  |  |