
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

ALD-SV Einschub
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außenwand-Luftdurchlass

Typ ALD-SV Einschub

Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftversorgung im Abluftsystem oder zur freien Lüftung

Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm

Inklusive waschbarem ISO Coarse >45% Filter (Pollenfilter optional), vier Schalldämmelementen und Volumenstromblende
Zusätzliche Schalldämmelemente bei größeren Wandstärken optional erhältlich

Luftmenge ist bedarfsgerecht durch die Volumenstromblende einstellbar
Erfüllt die Vorgaben des DIBt, der DIN 1946-6 und 18017-3 zur passiven Frischluftversorgung

Innenteile revisionierbar

Technische Daten:
Volumenstrom mit Blende Ø 56 mm:


10 m³/h bei 4 Pa



15 m³/h bei 8 Pa



18 m³/h bei 10 Pa



25 m³/h bei 20 Pa

Volumenstrom mit Blende Ø 70 mm:



13,5 m³/h bei 4 Pa



20 m³/h bei 8 Pa



23 m³/h bei 10 Pa



32 m³/h bei 20 Pa

Volumenstrom ohne Volumenstromblende:


12,5 m³/h bei 2 Pa (freie Lüftung)


18 m³/h bei 4 Pa



25 m³/h bei 8 Pa



27 m³/h bei 10 Pa



40 m³/h bei 20 Pa

Volumenstrom ohne Volumenstromblende und Schallabsorber ausgerichtet:



20 m³/h bei 4 Pa 



30 m³/h bei 8 Pa 


35 m³/h bei 10 Pa 



35 m³/h bei 20 Pa 

Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 340 mm:


53 dB mit 9/IBE, 1/WE 



56 dB mit 9/IBE, 1/HWE 



62 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S 



66 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+ 

Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 480 mm:



61 dB mit 9/IBE, 1/WE 



62 dB mit 9/IBE, 1/HWE 



67 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S 



71 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+ 

Kernbohrung:


162 mm
Mindestrohrlänge: 

150 mm

Fabrikat
LUNOS

Typ

ALD-SV Einschub

Best.-Nr.
40148
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

