	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

ILD Einschub
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Innenwand-Luftdurchlass
Typ ILD Einschub
Aktives raumweises Überströmelement (Innenraum-Luftdurchlass) zur Luftversorgung von innenliegenden (Wohn-) Räumen (kaskadiertes Lüften)

Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm
Es können synchronisierte Förderrichtungen und Volumenströme hergestellt oder unabhängig steuerbare (ILD-) Systeme gebildet werden

Weitestgehende akustische Trennung der Räume durch Schallabsorber und beidseitige Innenblenden

Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich
Technische Daten:
Volumenstrom:



26 - 40 m³/h
Schallleistungspegel LW:

33 - 38 dB(A)

Schalldruckpegel 1 m Abstand:

25 - 30 dB(A)

Schalldruckpegel 3 m Abstand:

18 - 23 dB(A)

Leistungsaufnahme:


0,7 - 4 W

Spezifische Leistungsaufnahme:
0,03 W/m³/h

Spannungsversorgung:


12 V DC SELV

Schutzklasse:



III

Schutzart:



IP 22
Kernbohrung:



162 mm
Mindesteinbaulänge: 


100 mm 

Fabrikat
LUNOS
Typ

ILD Einschub
Best.-Nr.
41188
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

