	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

LUNOMAT
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

LUNOMAT
Zentralgerät LUNOMAT für die Montage in Zwischenwände und abgehängte Decken

Abgänge 4 x DN 125 mm
Hocheffizienter Enthalpie-Wärmetauscher
Druckbeständige und hocheffiziente ec-Radial-Motoren für hohe Volumenströme

Austauschbare Filter der Klassen ISO ePM1 ≥ 55% (inklusive) und ISO ePM1 ≥ 80% verfügbar 

Bedienbarkeit mit allen Steuerungen von LUNOS (5/UNI-FT,5/UNI-RF,5/SC-FT,5/SC-RF) 
Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A

Vorheizregister und Luftverteilsystem müssen bauseits gestellt werden
Wärmebereitstellungsgrade:
Max. Wärmebereitstellungsgrad:
95 %

Max. Wärmebereitstellungsgrad

92 % (75 m³/h), 

nach EN 13141-7:


87% (100 m³/h),






85% (125 m³/h)

Max. Wärmebereitstellungsgrad 

nach PHI:



83%
Technische Daten:

Volumenstrom pro Gerät:

max. 125 m³/h (stufenlos)

Schallleistungspegel LW:

45 dB(A)

Max. Leistungsaufnahme:

52 W

Spezifische Leistungsaufnahme

(SPI) bei 50 Pa:



0,3 W/m³/h
Spannungsversorgung:


100-240 V / 50/60 Hz

Externe u. interne Leckage:

Klasse A1

Schutzklasse:




Schutzart:



IP 22
Maße (H x B x T):


805 x 555 x 190 mm
Gewicht:



24 kg

Fabrikat
LUNOS 

Typ

LUNOMAT
Best.-Nr.
40149
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

