	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

Nexxt-E Einschub
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Typ NXT-E Einschub
Hocheffizientes Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung inkl. Enthalpiewärmetauscher mit Feuchterückgewinnung für die Raumluft
Wanddurchführung im Rundkanal mit Ø 160 mm

4x Feuchte-Temperatursensoren zur Erfassung der Innen- und Außenbedingungen
EPP-Einbaugehäuse mit Wärmedämmung, zwei ePM1 55% Filter sowie zwei radiale ec-Motoren 
Auf- und Unterputzeinbau möglich

Ansteuerung über das Bedienelement, 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich
Kompatibel mit Blende 9/NXT-IBF
Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A

Wärmebereitstellungsgrade:

maximal:



96%
nach EU (EN 13141-7):


96% (25 m³/h)






89% (50 m³/h)






84% (75 m³/h)

Technische Daten:
Volumenstrom pro Gerät:

15-110 m³/h (stufenlos)

Schallleistungspegel LW:

20 – 57 dB(A)

Schalldruckpegel 1 m Abstand:

12 – 49 dB(A)

Schalldruckpegel 3 m Abstand:

2 – 39 dB(A)

Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w
49 dB

Leistungsaufnahme:


46,5 W

Spezifische Leistungsaufnahme:
0,15 W/m³/h

Spannungsversorgung:


230 V / 50 Hz

Schutzart:



IP22

Kernbohrung:



162 mm

Maße (H x B x T):

Maße Gerät



480 x 480 x 170 mm

Maße Innenblende


510 x 510 x 66 mm

Maße Außenblende


235 x 205 x 72 mm

Mindesteinbaulänge (Unterputz): 
280 mm
Mindesteinbaulänge (Aufputz):

110 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

Nexxt E Einschub
Best.-Nr.
40130
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

Nexxt Einschub
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Typ NXT Einschub

Hocheffizientes Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung inkl. Enthalpiewärmetauscher mit Feuchterückgewinnung für die Raumluft

Wanddurchführung im Rundkanal mit Ø 160 mm

4x Feuchte-Temperatursensoren zur Erfassung der Innen- und Außenbedingungen

EPP-Einbaugehäuse mit Wärmedämmung, zwei ePM1 55% sowie zwei radiale ec-Motoren 

Auf- und Unterputzeinbau möglich

Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich
Kompatibel mit Blende 9/NXT-IB
Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A

Wärmebereitstellungsgrade:

maximal:



96%
nach EU (EN 13141-7):


96% (25 m³/h)






89% (50 m³/h)






84% (75 m³/h)

Technische Daten:
Volumenstrom pro Gerät:

15-110 m³/h (stufenlos)

Schallleistungspegel LW:

20 – 57 dB(A)

Schalldruckpegel 1 m Abstand:

12 – 49 dB(A)

Schalldruckpegel 3 m Abstand:

2 – 39 dB(A)

Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w
49 dB

Leistungsaufnahme:


46,5 W

Spezifische Leistungsaufnahme:
0,15 W/m³/h

Spannungsversorgung:


230 V / 50 Hz

Schutzart:



IP22

Kernbohrung:



162 mm

Maße (H x B x T):

Maße Gerät



480 x 480 x 170 mm

Maße Innenblende


510 x 510 x 66 mm

Maße Außenblende


235 x 205 x 72 mm

Mindesteinbaulänge (Unterputz): 
280 mm

Mindesteinbaulänge (Aufputz):

110 mm

Fabrikat
LUNOS 

Typ

Nexxt E Einschub
Best.-Nr.
41192
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

