| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # e²60 Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ e²60 Einschub Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit regenerativem Wärmetauscher Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm Besteht aus einem polymerbasierten Drehwinkel-Wärmetauscher, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, ISO Coarse >45% Filter und einem hocheffizienten ec-Motor Wärmetauscher ist zu 100% recyclingfähig Optional sind zusätzliche Schallschutz- sowie Windschutzmaßnahmen und Fein-/Pollenfilter erhältlich Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach DIBt Z-51.3-455 Entspricht den Anforderungen der EN13141-8 mit Stördruckempfindlichkeit bis Klasse S1 Entspricht EU-Verordnung 1254/2014 Energieeffizienzklasse A+ Wärmebereitstellungsgrade: maximal: 97% nach EU (EN 13141-8): 96% (20m³/h) 90% (40m³/h) 85% (60m³/h) nach abZ DIBt: 89% (40m³/h) 91% (40m³/h)* 83% (60m³/h) 85% (60m³/h)* *inkl. Wandeinbaugehäuse 9/MRD zur Isolierung des Rundkanals Technische Daten: Volumenstrom (Gerätepaar): 5 - 60 m³/h Schallleistungspegel LW: 18 - 56 dB(A) Schalldruckpegel 1 m Abstand: 10 - 48 dB(A) Schalldruckpegel 3 m Abstand: 3 - 39 dB(A) Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 67 dB Leistungsaufnahme: 0,4 - 3,3 W Spezifische Leistungsaufnahme: 0,11 W/m³/h(Gerätepaar) Spannungsversorgung: 12 V DC SELV Schutzklasse: III Schutzart: IP 20 Kernbohrung: 162 mm Mindesteinbaulänge: 280 mm Fabrikat LUNOS Typ e²60 Einschub Best.-Nr. 41157 |  |  |  |  |