| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # ALD Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenwand-Luftdurchlass Typ ALD Einschub Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftversorgung bei Verwendung im Abluftsystem oder zur freien Lüftung Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm Komfort durch integrierte Winddrucksicherung mit EPS-Gehäuse, inklusive waschbarem ISO Coarse >45% Filter (Pollenfilter optional), drei Schalldämmelementen und Volumenstromblende Luftmenge ist bedarfsgerecht durch die Volumenstromblende fest einstellbar Erfüllt die Vorgaben des DIBt, der DIN 1946-6 und 18017-3 zur passiven Frischluftversorgung Innenteile revisionierbar Technische Daten: Volumenstrom mit Blende Ø 56: 10 m³/h bei 4 Pa 15 m³/h bei 8 Pa 18 m³/h bei 10 Pa 25 m³/h bei 20 Pa Volumenstrom mit Blende Ø 70: 13 m³/h bei 4 Pa 20 m³/h bei 8 Pa 23 m³/h bei 10 Pa 32 m³/h bei 20 Pa Volumenstrom ohne Volumenstromblende: 12,5 m³/h bei 2 Pa (freie Lüftung) 18 m³/h bei 4 Pa 25 m³/h bei 8 Pa 27 m³/h bei 10 Pa 40 m³/h bei 20 Pa Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 340 mm: 50 dB mit 9/IBE, 1/WE 53 dB mit 9/IBE, 1/HWE 62 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S 65 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+ Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 480 mm: 56 dB mit 9/IBE, 1/WE 57 dB mit 9/IBE, 1/HWE 65 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S 69 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+ Kernbohrung: 162 mm Mindesteinbaulänge: 240 mm Fabrikat LUNOS Typ ALD Einschub Best.-Nr. 39997 |  |  |  |  |