| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext Silvento ec-KL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Unterputzlüfter für Vorwandinstallation und Sanitärzellen Typ KL-EC Unterputzlüfter für den Einbau in z.B. Sanitärzellen oder in Leichtbau-Plattenverkleidungen mit leichter Montage durch einfache Klemmbefestigung Benötigt einen Wand- oder Deckenausschnitt von 210 x 230 mm Bestehend aus einem Lüfter mit leistungsstarkem und energiesparendem ec-Motor in einem Kunststoffgehäuse mit einer von vorne zu betätigenden Klemmbefestigung, einem seitlichem Abluftstutzen DN 80 und leckluftdichter Rückschlagklappe Mit steckbarem Netzanschluss, leicht wechselbarem und auswaschbarem Filter und einer Dekorblende inkl. optischer Filterwechselanzeige mittels LED-Indikator Funktionsfähigkeit wird mit zusätzlicher Steuerungsplatine erreicht - die Beschreibung der Funktionalität bzw. Lüfterfunktionen ist im LV-Text der Steuerplatine enthalten CE-Zeichen und EMV geprüft Entspricht den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 1253/2014 sowie den Vorgaben der EnEV Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215 Technische Daten: Grundlüftung: 0-60 m³/h (einstellbar) Bedarfslüftung: 0-60 m³/h (einstellbar) Bis 90 m³/h mit Sonderplatine Schallleistungspegel: 18-44 dB(A) Verfügbare Druckdifferenz: 400 Pa Leistungsaufnahme: 1,8 - 6,2 W Spannungsversorgung: 230 V AC 50Hz SEL/SPI (nach (EU) 1254: besser 0,08 W/m³/h (max. 0,15 W/m³/h mit Sonderplatine) Schutzart IP X5, Einsatz im Bereich 1 und 2 gem. VDE 0100-701 von Nassräumen zulässig Schutzklasse II Maße (H x B x T): 260 x 260 x 23,5 mm Fabrikat LUNOS Typ KL-EC Best.-Nr. 40079 |  |  |  |  |